## setting
Ta | Tsource | Tload
10 | 70 | 30

## pipe
idx | fnode | tnode | L (m) | D (mm) | lambda (W/mK) | R (mK/W) | Massflow (kg/s) | Roughness (mm) | delta
0 | 0 | 1 | 257.6 | 500 | 0.321 | 0.20103 | 4.8627 | 0.4 | 0
1 | 1 | 2 | 97.5 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 0.65292 | 0.4 | 0
2 | 1 | 3 | 51 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 0.87861 | 0.4 | 0
3 | 1 | 4 | 59.5 | 400 | 0.327 | 0.19734 | 3.331 | 0.4 | 0
4 | 4 | 5 | 271.3 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.6677 | 0.4 | 0
5 | 4 | 6 | 235.4 | 260 | 0.236 | 0.27344 | 0.88413 | 0.4 | 0
6 | 6 | 7 | 0 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 0.64555 | 0.4 | 0
7 | 6 | 8 | 177.3 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 0.66055 | 0.4 | 0
8 | 6 | 9 | 247.7 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 0.66649 | 0.4 | 0
9 | 6 | 10 | 102.8 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 0.65458 | 0.4 | 0
10 | 4 | 11 | 160.8 | 400 | 0.327 | 0.19734 | 3.5474 | 0.4 | 0
11 | 11 | 12 | 129.1 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 0.66303 | 0.4 | 0
12 | 11 | 13 | 0 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 0.88217 | 0.4 | 0
13 | 11 | 14 | 186.1 | 400 | 0.327 | 0.19734 | 4.2444 | 0.4 | 0
14 | 14 | 15 | 136.2 | 320 | 0.278 | 0.23213 | 4.2444 | 0.4 | 0
15 | 15 | 16 | 0 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 0.49436 | 0.4 | 0
16 | 15 | 17 | 41.8 | 200 | 0.219 | 0.29466 | 1.014 | 0.4 | 0
17 | 17 | 18 | 136.4 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.50835 | 0.4 | 0
18 | 17 | 19 | 116.8 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.50564 | 0.4 | 0
19 | 15 | 20 | 136.4 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.50522 | 0.4 | 0
20 | 15 | 21 | 44.9 | 320 | 0.278 | 0.23213 | 2.2308 | 0.4 | 0
21 | 21 | 22 | 134.1 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.50703 | 0.4 | 0
22 | 21 | 23 | 136.4 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.50703 | 0.4 | 0
23 | 21 | 24 | 41.7 | 260 | 0.236 | 0.27344 | 1.2166 | 0.4 | 0
24 | 24 | 25 | 134.2 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.67554 | 0.4 | 0
25 | 24 | 26 | 161.1 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.67826 | 0.4 | 0
26 | 27 | 24 | 52.1 | 260 | 0.236 | 0.27344 | 0.13707 | 0.4 | 0
27 | 27 | 28 | 123.3 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.65529 | 0.4 | 0
28 | 27 | 29 | 136 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.65529 | 0.4 | 0
29 | 30 | 27 | 61.8 | 160 | 0.21 | 0.30729 | 1.4477 | 0.4 | 0
30 | 30 | 31 | 105.1 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.64991 | 0.4 | 0
31 | 30 | 32 | 95.2 | 128 | 0.189 | 0.34144 | 0.64991 | 0.4 | 0
32 | 33 | 30 | 70.6 | 500 | 0.321 | 0.20103 | 2.7475 | 0.4 | 0
33 | 33 | 6 | 261.8 | 500 | 0.321 | 0.20103 | 3.5113 | 0.4 | 0
34 | 34 | 11 | 201.3 | 500 | 0.321 | 0.20103 | 2.2422 | 0.4 | 0

## node
idx | type | phi (MW) | Ts | Tr | delta | source-0 intermediate-1 load-2 slack-3
0 | 3 | 0.82228 | 70 | 30 | 0
1 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
2 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
3 | 2 | 0.145 | 70 | 30 | 0
4 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
5 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
6 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
7 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
8 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
9 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
10 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
11 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
12 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
13 | 2 | 0.145 | 70 | 30 | 0
14 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
15 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
16 | 2 | 0.0805 | 70 | 30 | 0
17 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
18 | 2 | 0.0805 | 70 | 30 | 0
19 | 2 | 0.0805 | 70 | 30 | 0
20 | 2 | 0.0805 | 70 | 30 | 0
21 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
22 | 2 | 0.0805 | 70 | 30 | 0
23 | 2 | 0.0805 | 70 | 30 | 0
24 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
25 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
26 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
27 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
28 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
29 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
30 | 1 | 0 | 70 | 30 | 0
31 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
32 | 2 | 0.107 | 70 | 30 | 0
33 | 0 | 1.0573 | 70 | 30 | 0
34 | 0 | 0.3797 | 70 | 30 | 0

## loop
idx | loop1 | clockwise: 1, anti-clockwise: -1, not in loop: 0
0 | 0
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 1
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | -1
11 | 0
12 | 0
13 | -1
14 | -1
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | -1
21 | 0
22 | 0
23 | -1
24 | 0
25 | 0
26 | 1
27 | 0
28 | 0
29 | 1
30 | 0
31 | 0
32 | 1
33 | -1
34 | 0

## load_fac
load_fac
4.0923
4.9063
5.7621
6.8484
7.9561
1.3105
0.77877
8.624
2.5353
4.7581
1.2437
6.7315
4.7517
9.0394
6.7065
2.3062
9.5559
9.7694
7.1686
6.8862
7.886
3.0251
3.2912
9.1136
4.8618
4.0863
2.3664
5.675
1.8697
1.7175
3.467
4.8554
2.725
8.5093
0.78519

## bench_m
m
9.6189
3.707
5.9625
-0.050541
0.85797
-23.4913
5.5211
1.6364
3.0648
0.80394
22.5828
3.0593
7.8615
13.4349
13.4349
4.625
6.8228
3.4805
3.3424
3.826
-1.8389
1.5954
4.4019
-7.8362
2.6258
1.5263
11.9882
1.2052
1.1086
14.302
3.1142
1.7502
19.1664
34.5176
1.7728

## bench_Ts
Ts
70
69.8495
69.7705
69.8238
69.9312
69.0808
69.9651
69.9651
69.6397
69.7222
69.5813
69.8674
69.7406
69.8674
69.8026
69.7716
69.7716
69.7525
69.6467
69.6582
69.6754
69.9373
69.7101
69.8534
69.9553
69.817
69.67
69.97
69.6934
69.6385
69.983
69.8916
69.8358
70
70

## bench_Tr
Tr
29.9435
29.9846
30
30
29.9377
30
29.9346
30
30
30
30
29.9611
30
30
29.9606
29.9741
30
29.9665
30
30
30
29.9552
30
30
29.9445
30
30
29.9331
30
30
29.9374
30
30
29.9261
29.7878

## bench_phi_slack
phi_slack
1.6113